## Blad1
2023-11-29 11:15
PNVB1255 - Lars Jensen - Installationsteknik LTH - 2023.05.19 | [6 empty] | effekt hastighet area
[6 empty] | grundkrav | iut W | iut m/s | iut dm2 |  | test | lösning
Ti oC | 20 | ρi kg/m3 | 1.2 | v m/s | 0 | ok | 0.073 | 1.93 | 1.69 | pz Pa | 0 | -3.2279
Tu oC | -3 | ρu kg/m3 | 1.302 | 0-360 o | 90 | zneut 0 m/s | 0.058 | 1.72 | 1.89 | Σqi l/s | -76.432 | -0.007
Ventilationsflöde l/s | 32.57 | Δρg Pa/m | 1.001 | ρv2/2 Pa | 0 | 3.225 | 0.13 | 2.58 | 1.26 | Σqi/Σ¦qi¦ | -1 | 0
Flödesväg | sov 1 | sov 2 | sov 3 | allrum | kök | bad | dusch
Luftflöde qi l/s | 5.59 | 6.74 | 5.59 | 14.64 | -16.72 | -10.69 | -5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l/s
Tryckfall Δpi Pa | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pa
Hjälpfläkt Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pa
Fasadriktning o ¦ fi | 90 | 180 | 270 | 360 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ° ¦ -
Vindfaktor fi | 0.8 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Anslutningsnivå zi m | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
Yttre tryck pi Pa | -1 | -1 | -1 | -1 | -5.01 | -5.01 | -5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mm ¦ Pa a | -50 | -50 | -50 | -50 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
dm2 ¦ m ¦ o ¦ l/s b | 28.5 | 36 | 28.5 | 69.5 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Delarea Ai1 dm2 A | 0.31 | 0.39 | 0.31 | 0.76 | 3.14 | 3.14 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2 Enhet 1
mm ¦ Pa a | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
dm2 ¦ m ¦ o ¦ l/s b | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Delarea Ai2 dm2 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 5.13 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2 Enhet 2
mm ¦ Pa a | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
dm2 ¦ m ¦ o ¦ l/s b | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Delarea Ai3 dm2 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.69 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2 Enhet 3
mm ¦ Pa a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
dm2 ¦ m ¦ o ¦ l/s b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Delarea Ai4 dm2 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2 Enhet 4
mm ¦ Pa a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
dm2 ¦ m ¦ o ¦ l/s b | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Delarea Ai5 dm2 A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2 Enhet 5
Flödesarea Ai dm2 A | 0.29 | 0.35 | 0.29 | 0.76 | 0.97 | 0.62 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dm2
Flödesväg ingår | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | -1.72 | -1.72 | -1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finn inre tryck pz Pa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Σqi l/s | -3.656 | 13.4065 | 4.6201 | 0.4506 | -1.6067 | -0.5788 | -0.0646 | 0.1937 | 0.0654 | 0.0012 | -0.0317 | -0.0152 | -0.007 | -
Övre pz Pa | -1 | -3.005 | -3.005 | -3.005 | -3.005 | -3.1304 | -3.1931 | -3.2244 | -3.2244 | -3.2244 | -3.2244 | -3.2264 | -3.2274 | Pa
Mittre pz Pa | -3.005 | -4.0075 | -3.5063 | -3.2557 | -3.1304 | -3.1931 | -3.2244 | -3.2401 | -3.2323 | -3.2284 | -3.2264 | -3.2274 | -3.2279 | Pa
Nedre pz Pa | -5.01 | -5.01 | -4.0075 | -3.5063 | -3.2557 | -3.2557 | -3.2557 | -3.2557 | -3.2401 | -3.2323 | -3.2284 | -3.2284 | -3.2284 | Pa